## Slide 1: A fóti Élhető Jövő Park- Smart Grid tapasztalatok
ESZK előadás – 2015.04.30.
Sasvári Gergely

## Slide 2: Tartalom
A projekt célja
Az Élhető Jövő Park bemutatása
Telepített mérő adatgyűjtő rendszer bemutatása
Megújuló termelőkre jellemző mérési eredmények
Fogyasztókra jellemző mérési eredmények
Fejlesztési tervek
Összegzés
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 3: Előnyök a Park számára - támogatás
Társaságcsoportunk évek óta támogatója a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak (NGySz)
Csökken a park fosszilis energiafüggése, a havi villamosenergia költsége
Folyamatos, tervezhető támogatás (évi ~1 millió HUF)
Hozzájárulunk a Lovasterápiás Központ fenntartható fejlődéséhez
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 4: Előnyök az Elmű számára - tapasztalatszerzés
Demonstrációs célú megújuló energiapark létrehozása
Háztartási méretű ( < 50kVA ) park üzemeltetése
Különböző megújuló termelők alkalmazása
Nap, havi, éves eloszlásokról valós információk gyűjtése
Független termelők egymásra hatása
Hálózati visszahatások vizsgálata
Feszültségminőség vizsgálata
Marketing érték
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 5: Előnyök a felsőoktatás számára – K+F
Együttműködési megállapodás a műszaki felsőoktatási intézményekkel (BME, ÓE)
Tudományos diákmunkák támogatása
Helyszínen kialakított kutatói helyek
K+F
Adatszolgáltatás
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 6: A Lovasterápiás Központ
7
5
6
3
4
1
2
Fő célja a lovasterápiával, rehabilitációval foglalkozó intézmények és személyek országos szintű összefogása
Lovasterápiás szakemberek képzése
Lovasterápiát oktató és bemutató központ létrehozása
Értelmileg akadályozott, mozgássérült gyermekek fejlesztése
Értelmileg akadályozott, mozgássérült lovasok versenyeinek megszervezése
Lovassport népszerűsítése

## Slide 7: Az Élhető Jövő Park berendezései
3
2
5
4
1
3
2
5
4
1
1. Napelem-rendszer
Telepítés 2012.09.19-én
15,6 kW beépített teljesítmény
Teljes felület: ~100 m2
1b. Napelem-rendszer
KEOP
23 kW beépített teljesítmény
Teljes felület: ~150 m2
5. Mikro-vízerőmű
Telepítés 2013.08.27-én
200 W beépített teljesítmény
PowerPal kis esésű vízturbina
4. Látogatóközpont
300 m2 bemutatóterem tablókkal, kivetített prezentációkkal és modellekkel
RWE Smart Home koncepció magvalósítása
Padlófűtés és – hűtés
4a. Akkumulátortelep
Telepítés 2014. 3. hó
20 kVA maximális teljesítmény
40 kWh tárolókapacitás
~1400 teljes töltési ciklus
186 db Hoppeke 4OPzV akku
3. Szélturbina
Telepítés 2013.07.25-én
20 kW beépített teljesítmény
Oszlopmagasság: 18 m
Rotorátmérő: 10 m
4b. Hőszivattyú
Telepítés 2013. 5. hó
Levegő – víz rendszerű
14 kW hő teljesítmény
5,2 kW villamos teljesítmény
2. E-Mobility töltőoszlopok
1 Easy Station + 1 Easy Box telepítve
3 különböző típusú csatlakozó kábel
A fóti Gyermekváros és Lovasterápiás Központ területe
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 8: A CitectScada rendszer
Online, real time adatok
Nemcsak gyűjt, hanem archivál is
Grafikus felület
Későbbi bővíthetőség
Szabályozás, beavatkozás
Távvezérelhetőség
Független működés
Programozhatóság
Jelenleg 500 adatpontos licenc
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 9: Mérhető adatok
Teljesítmények: termelők, fogyasztók, betáplálás 1F és 3F teljesítmények: meddő, valós és látszólagos
Frekvencia értékek
Teljesítménytényező, THD
Hőszivattyú: hőteljesítmény, hőmérséklet
Időjárási adatok: besugárzás, szélsebesség, szélirány, hőmérséklet, csapadék, légnyomás, páratartalom
Akkumulátor paraméterek
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 10: Scada rendszer főképernyő
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 11: Adatmegjelenítés
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 12: Telepített napelemes rendszerek
Napelem 1: 15,6 kW
„Saját”
~208° a tájolás – közel ideális
Dőlésszög 25°
Termelés kb. 16 MWh/év
Összes termelés: 39,6 MWh
Kihasználtság kb. 1050-1100 kWh/kW/év
Napelem 2: 23 kW
KEOP
~200° a tájolás – közel ideális
Dőlésszög 10°
Termelés kb. 22 MWh/év
Összes termelés: 14 MWh
Kihasználtság kb. 1050-1100 kWh/kW/év
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 13: Ideális nap - 2014.05.23. (Középhőm. 22°C)
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 14: Hűvös nap - 2014.03.25. (Középhőm. 6°C)
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 15: Napfogyatkozás – 2015.03.20.
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 16: 3F inverter működése – 2014.05.23.
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 17: Szélerőmű
20 kW névleges teljesítmény
Ouyad gyártmány
17,4 m magas oszlop, 5 méter hosszú lapátok
NdFeB állandó mágneses generátor
Motoros szélirányba állás
Közepes méret: „nagyobb, mint a kicsik, de kisebb, mint a nagyok”
150 1/perc névleges fordulatszám
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 18: Szélerőmű
Indulási szélsebesség: 3 m/s
Névleges teljesítmény 12 m/s-nál
Biztonsági szélsebesség: 25 m/s
Termelés kb. 14 MWh/év
Kihasználtság kb. 700 kWh/kW/év
Sok a probléma az üzemeltetéssel
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 19: Jellemző szélsebesség
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 20: Törpe vízerőmű
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 21: Törpe vízerőmű
7
5
6
3
4
1
2
PowerPal kisesésű vízturbina (Kaplan-turbina)
200 W névleges teljesítmény
220 V névleges feszültség
1500 1/perc névleges fordulatszám
Esésmagasság: 1,8 m.
Névleges vízhozam: 35 l/perc (Mogyoródi patakon kb. 40-50 l/perc mérhető)
NdFeB áll. mágneses generátor
Kihasználtság kb. 4400 kWh/kW/év
Termelés: kb. 880 kWh/év
Kivitelezési nehézségek

## Slide 22: Jellemző termelés
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 23: Fogyasztók
Elektromos jármű töltőoszlop (22 kW)
Elektromos autó fali töltő (11 kW)
Hőszivattyú (5,2 kW)
Pályavilágítás, közvilágítás (24 kW, 2kW)
Locsolószivattyúk (37 kW, 11 kW)
  Meddő igény kb. 20-25 kVAr
Minden egyéb, külön nem mért fogyasztó (~ 5-10 kW)
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 24: E-mobility
Töltőoszlop (2 x 11 kW)
Fali töltő (1 x 11 kW)
Vezérelhető töltés
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 25: Mitsubishi i-MiEV töltése
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 26: Hőszivattyú
Mitsubishi Zubadan levegő-víz hőszivattyú
Névleges hőteljesítmény 14 kW
Névleges villamos teljesítmény 5,2 kW
Maximális légszállítás 6000 m3/h
Zajszint 53 dB
COP: 3-4
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 27: Hőszivattyú teljesítménye (Napi középh. 10°C)
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 28: Pályavilágítás, közvilágítás
Beépített teljesítmény: 24+2 kW
Árnyék nélküli megvilágítás
Energiatakarékos közvilágítás
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 29: Pályavilágítás, közvilágítás
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 30: Locsolószivattyúk
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 31: Akkumulátoros energiatároló rendszer
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 32: Akkumulátoros energiatároló rendszer
PQ FHUPQ típusú
Névleges kapacitás: 40 kWh
Névleges teljesítmény: 20 kW
Helyi és távvezérlési lehetőség
Nem UPS
Lehetőség DSM-re
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 33: Jellemző töltés-kisütési ciklus
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 34: Fejlesztési tervek
Beavatkozó eszközök telepítése
Vezérelhető fogyasztók feltérképezése
CitectScada programozás
  Termelés-, és terhelésbecslés
  Akkutelep automatikus vezérlése
  Optimalizációs eljárások
  Zárt hurkú szabályozás
  Smart charging elektromos járművek részére
Szimulációs modell fejlesztése
  Load-flow analízis, meddőviszonyok szimulálása, stabilitás
Többtarifás díjszabások tesztelése
Inverterek egymásra hatásának vizsgálata
Vízerőmű: homokcsapda, automata gereb
Akkumulátor töltöttség pontosabb meghatározása
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 35: Összegzés
Fejlesztési és kutatási potenciál
Tapasztalatszerzés
Önálló laboratóriumi munkák, szakdolgozatok, TDK-k, diplomamunkák, stb…
Lehetőség a helyszíni bejárásra
  2013 októberétől számítva ~900 látogató
7
5
6
3
4
1
2

## Slide 36: Köszönöm a figyelmet!
Sasvári Gergely
gergely.sasvari@elmu.hu